LWK-X*220-B型温度控制箱使用说明书

一、概述

LWK-X*220-B型可控硅温度控制箱是专门为履带式陶瓷加热器配套设计制造。分别可调各种电压LWK-X*220-B型可控硅温度控制箱采用国产KC05集成可控硅移相触发器。改变可控硅导通角的大小来调节输出电压。本控制器可通过手动调节TES电子数显调节仪，对被加热物所需的温度进行设定，并在此设定点自动切换可控硅的导通或截止，以达到温度控制的目的，还配备XWFJ-300长图自动平衡记录仪，可将整个热处理温度以曲线形式记录下来，TERA一8301电子调节仪为时间比例式控制精度较高。LWK-X*220-B型可控硅温度控制箱采用了一系列比较先进的元器件。双向可控硅采用进口。因此控制箱的性能十分优良。

二、主要技术数据

输入电源：380V三相四线制

输出电压：每组(0-220V)(10KW)

最高控制度：l000℃

| 型 号 | LWK型 | LWK型 | LWK型 | LWK型 | LWK型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出功率 | 90KW | 120KW | 180KW | 240KW | 360KW |
| 输出电压 | 9×(0-220V) | 12×(0-220V) | 18×(0-220V) | 24×(0-220V) | 36×(0-220V) |
| 控温点 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 记录点 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 |

三、工作原理

本控制箱主要由主回路及控制回路组成。

主回路是由熔断器、接触器、双向可控硅等部件组成。

控制回路是移相触发电路及TERA一8301电子调节仪调仪组成。

触发控制回路是由KC—O5集成移相触发器及外围元件组成。移相触发器有同步、锯齿波，移相控制，锯齿波斜率可由内设的电位器来进行调节。移相电压通过外接电位器来调节。这二个电压值通过电路进行比较放大后集成块能输出220mA左右的输出负截力，为了更加可靠地触发本控制器的可控硅。控制器通过3CG22的放大后触发可控硅，而不是由集成块直接触发可控硅。因此本控制器的触发回路性能十分优良，触发回路与TERA一8301电子调节仪共同构成对温度的控制，即温度达到设定值后，TERA状态翻转，触发器输出电路被封锁，从而实现对温度的控制。

四、使用方法

1、打开后上门，检查各元件是否松动。用万用表测试各相间的绝缘情况。

2、将电源线按A、B、C、D三相四线制接在箱体侧面的接线柱电源线截面积不小于50-180mm2。

3、将布置好的电加热器有规律地接到背面下方接线板的输出插座上并注意将插头顺时针旋转45℃左右，以便接触良好，输出插座共有九对，每三对成一组，印有(1、Il、IIl、)每一组设一个温控点，即面板上的A相TERA一8301电子调节仪控制第l组。B相控制第ll组。C相控制第lIl组。

4、箱后上方是热偶信号输入，使用时打开小门。三个控温点按顺序直接在记录仪接线柱上，并注意，正负极性。

5、将面板调节电位器旋至输出电压最小值(即0V)。

6、检查输入的各相电压是否正常，开启电源开关的按钮，旋转要使用的调节仪的温度设定转盘，使工件温度低于设定温度，调节调压电位器使输出电压为所需值，并观察电流大小是否正常。

7．TERA一8301电子调节仪的使用方法可参阅其说明书。

五、例：LWK-90*220-B控制操作说明

1．板面各仪表元件说明：

记录仪：记录温度工艺曲线，能同时记录6点，其中1—3为控温点温度。

K分度号。

控温仪：用来设定温度。K分度号。

电压表：指示输出负截的电压，A相指示第一组第一只。                            B相指示第二组第一只。C相指示第三组第一只。

电流表：指示的负截电流值。

电位器：分别调节三相输出电压。

2．各接线端子说明：

①控温柜输入电源三相四线制，输出0一220V(9组)。

②热电偶接线端，有6对，从左到右l—6，其中1、2、3三对为控温点，上正下负。

3．操作过程说明：

A．通电前检查各相对地的绝缘性能。

B．开电源总开关，对应各相控温仪，设定温度(绿灯表示加温，红灯断开)。然后调各相电压电压表应显示0—250V电压。注意3只电压表显示的电压是每路的第一组，未接的表这显示50V电压。然后设定温度。正常后开记录仪。

C．为保持不超温，使用前应详细阅读控温仪说明书。

4．注意事项：

(1)该设备能控制三种不同工艺要求温度，使用时必须三者对应，即：

控温表、热电偶输入、输出负截。

(2)严禁加热器重迭，避免发生短路现象，加热器应紧贴工件，热电偶应焊在工件上。

(3)为了保护可控硅，必须装50A快速熔芯。记录仪未用的点，应正负短接。

(4)使用时应考虑三相输出负截平衡，例在使用一个控温点：输出负截60KW的情况下，应3点控温热电偶正负并联，接一只热电偶负截可以每相接20KW，三只控温仪同时设定温度。

(5)温度控制柜中数显电子调节仪、长图自动平衡记录仪等随协作单位对产品换代而更新。

吴江电热电器厂有限公司

0512-63689928　　冯